## Druckdispositiv
Druckdispositiv
Projekt / Anlage:
Ersteller:
Datum: | [10 empty] | Umrechnung Druck: |  |  |  |  | 100 kPa = 1 bar
100 kPa = 100`000 Pa
1. Berechnung des Betriebsdruckes nach dem Wasserzähler
| • Höhe Reservoir der Netzbetreiberin (Überlauf) | [8 empty] | h |  | m.ü.M.
| • Höhe Hausanschlussleitung bei Verteilbatterie | [8 empty] | h |  | m.ü.M.
| • Höhenunterschied Reservoir-Verteilbatterie | [8 empty] | h1 | 0 | m.ü.M.
Umrechnung in Druck : p = h1 · ρ · g
| pRh1 = | 0 | m | · | 1000 | kg | · | 9.81 | m |  | kPa |  | pRh1 | 0 | kPa | 0
[6 empty] | m³ |  |  | s² | 1000 | Pa
| • Druckschwankungen im Reservoir und in der Versorgungsleitung | [11 empty] | ΔpVL |  | kPa | 0
(gemäss Angabe der Netzbetreiberin)
| Versorgungsdruck: SP = pRh1 - ΔpVL | [11 empty] | SP | 0 | kPa | 0
| • Druckverlust Hausanschlussleitung (Annahme) | [11 empty] | ΔpAL |  | kPa | 0
| • Druckverlust Wasserzähler bei QD | [11 empty] | ΔpWZ |  | kPa | 0
(gemäss Angabe der Netzbetreiberin)
| • Betriebsdruck nach dem Wasserzähler | [11 empty] | OPWZ | 0 | kPa | 0
OPwz = SP - ΔpAL - ΔpWZ
Hinweis:
Weil SP < 500 kPa (5 bar), Einbau eines Passstückes für Druckminderer.
2. Berechnung des zur Verfügung stehenden Druckverlustes
| • Betriebsdruck nach dem Wasserzähler | [11 empty] | OPwz |  | kPa | 0
| • Druckverlust Druckminderer bei Qmax | [11 empty] | ΔpDM |  | kPa | 0
(gemäss Angaben Hersteller)
| • Druckverlust durch Apparateeinbau wie Trinkwassernachbehandlung, | [11 empty] | ΔpApp |  | kPa | 0
Filter usw. bei QD (gemäss Angaben Hersteller)
| • Höhenunterschied Verteilbatterie bis höchste Entnahmestelle | [8 empty] | h2 |  | m
Umrechnung in Druck : p = h2 · ρ · g
| pRh2 = | 0 | m | · | 1000 | kg | · | 9.81 | m |  | kPa |  | pRh2 | 0 | kPa | 0
[6 empty] | m³ |  |  | s² | 1000 | Pa
| • Fliessdruck höchste Entnahmestelle | [11 empty] | pminFl |  | kPa | 0
| Zur Verfügung stehender Druckverlust | [11 empty] | ΔpL | 0 | kPa | 0
ΔpL = pRDM - ΔpDM - ΔpApp - pRh2 - pminFl
3. Entscheidungskriterien zur Wahl der Rohrweitenbestimmungs-Methode
• Keine grösseren Durchflüsse als in Tabelle 3
| • Max. abgewickelte Rohrlänge Apparategruppenverteilung | [8 empty] | < 15 m
| • Max. abgewickelte Rohrlänge Verteilleitungen | [8 empty] | < 35 m
| • Zur Verfügung stehender Druckverlust | [8 empty] | ≥ 150 kPa (1.5 bar)
Werden alle Kriterien erfüllt?
| Ja | → Rohrweitenbestimmung nach vereinfachter Methode möglich
| Nein | → Rohrweitenbestimmung nach Berechnungsmethode (zB. Geberit ProPlanner oder Druckverlustprogramm)
Die Berechnungsmehteode kann immer angewendet werden, der zur Verfügung stehende Druckverlust
darf dabei komplett aufgebraucht werden.